Акт №1 от ___.___.2020 гидравлического испытания резервуара

Вместимость резервуара 500 м3. Номер резервуара  9.1

Наименование объекта: Наименование вашего объекта капитального строительства

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Представитель лица ПАО «Застройщик»:

Руководитель проекта Иванов Р.С._____                                                                          _______________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Инженер строительного контроля 1 категории Яковлев С.И.________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта АО «Генподрядчик» Кустов Д.И.____                                 ____                              _

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Инженер отдела авторского надзора АО «Проектировщик» Смиронов В.В.                       __________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: Инженер отдела строительного контроля АО «Генподрядчик» Петров В.В.                                       ____

Представитель строительной и монтажной организации:

Руководитель проекта ООО «Субподрядчик» Семенов А.Г.__________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

.

составили настоящий акт в том, что в период времени:

с    1000ч «____» ___________ 2020 г.

по 1000ч «____» ___________ 2020г.

Основной резервуар был залит водой на проектный уровень 5300 мм и выдержан под испытательной нагрузкой в течение 24ч, после чего произведен слив воды в межстенное пространство до выравнивания уровней в основном и защитном резервуарах.

Контроль резервуара в процессе испытания, проведенные обмер и осмотр после слива воды показатели следующие:

- Во время выдержки под испытательной нагрузкой на поверхности стенки, по краям днища, врезках, не обнаружено течи, уровень воды не снижался.

- Максимальная осадка резервуара составила 3 мм.

- Максимальное отклонение образующих стенки от вертикали составило 0мм.

На основании вышеуказанных результатов резервуар признан выдержавшим гидравлическое испытание.

Подписи: _________________________________________________________________Иванов Р.С.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Яковлев С.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Кустов Д.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Смирнов В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Петров В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Семенов А.Г.

(подпись, Ф.И.О., дата)