Акт №1 от ____.____.2020

испытания резервуара на внутреннее избыточное

давление и вакуум

Вместимость резервуара 500 м3. Номер резервуара  9.1

Наименование объекта: Наименование вашего объекта капитального строительства

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

Представитель лица ПАО «Застройщик»:

Руководитель проекта Иванов Р.С._____                                                                          _______________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Инженер строительного контроля 1 категории Яковлев С.И.________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель проекта АО «Генподрядчик» Кустов Д.И.____                                 ____                              _

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Инженер отдела авторского надзора АО «Проектировщик» Смиронов В.В.                       __________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: Инженер отдела строительного контроля АО «Генподрядчик» Петров В.В.                                       ____

Представитель строительной и монтажной организации:

Руководитель проекта ООО «Субподрядчик» Семенов А.Г.__________________________________

(наименование, Ф.И.О. представителя, должность)

.

составили настоящий акт в том, что резервуар после проведения гидравлического испытания был подвергнут испытанию на внутреннее избыточное давление и вакуум.

Максимальный уровень воды во время испытания составил 5300 мм, что соответствует проектному.

Избыточное давление составило 153 мм вод.ст., что на 25% выше проектного (114 мм вод. ст.).

Вакуум составил 51 мм вод.ст., что на 50% больше проектной величины (102 мм вод.ст.).

Продолжительность нагрузки под давлением и вакуумном составила 30 мин.

Резервуар признан выдержавшим испытание на внутренне избыточное давление и вакуум.

Подписи: _________________________________________________________________Иванов Р.С.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Яковлев С.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Кустов Д.И.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Смирнов В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Петров В.В.

(подпись, Ф.И.О., дата)

Семенов А.Г.

(подпись, Ф.И.О., дата)