|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП 73.13330.2016 Приложение Г | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | |
| **о проведении испытания систем канализации и водостоков** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование системы)* | | | | | | | | | | | | | |
| смонтированной в | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | *(наименование объекта, здания, цеха)* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| г. |  | | |  | " |  | " |  | | |  |  | г. |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия в составе представителей: | | | | | | | | | | | | | |
| застройщика или технического заказчика | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | |
| лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | |
| монтажной (строительной) организации | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| провела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и | | | | | | | | | | | | | |
| составила настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Монтаж выполнен по проекту | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование проектной организации и номера чертежей)* | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Испытание проведено проливом воды путем одновременного открытия | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | *(число)* | | | | |
| санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение | | | | | | | | |  | мин, или | | | |
| наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть). | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не | | | | | | | | | | | | | |
| обнаружено. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Решение комиссии: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил. Система признается выдержавшей испытания проливом воды. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или технического заказчика | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Представитель монтажной (строительной) организации | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |